PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCION DE BIOLOGICOS

PROYECTO: REMODELACION DEPOSITO INPB

Generalidades

Conforme se establece que la obra será fiscalizada por la Dirección del INPB a través de los representantes que se mencionan y designen oportunamente.

El alcance de la documentación licitatoria se expone  las exigencias a cumplir respecto a condiciones técnicas y calidades que deben cumplir los materiales y la ejecución de los trabajos. Conforme a estas especificaciones el oferente deberá elaborar su propuesta y las mismas  regirán para la ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de las obras.

La calidad de materiales y mano de obra, El Contratista adoptará todas las previsiones necesarias para el oportuno abastecimiento de los  materiales y demás medidas para el correcto acopio, protección y manipuleo de los mismos, de manera de proporcionar la mejor calidad y preservación a todos los materiales que deba incorporar a las obras.

Asimismo empleará para llevar a cabo los trabajos, mano de obra suficientemente competente y experimentada en cada una de las labores que deba desarrollar. De igual modo dispondrá de los equipos, enseres, herramientas y procedimientos constructivos requeridos o más apropiados para estas finalidades.

Las terminaciones, encuentros entre los distintos componentes, aplomados y nivelados serán en todos los casos irreprochables y ejecutados a regla de arte.

Se deberá cumplir con el concepto de Obra Completa,  La ejecución de la obra deberá responder acabadamente en su conjunto y en todos sus detalles, al fin para el que fue proyectada, a cuyos efectos el proponente se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se hubiese enunciado en la documentación licitatoria, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva. Consecuentemente serán exigibles por la Dirección INPB todos aquellos dispositivos, materiales, accesorios, trabajos etc., no solicitados, pero que de acuerdo  con lo antedicho queden a su juicio comprendidos dentro del concepto de “obra completa de acuerdo a su fin” y mereciera calificarse como necesario, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia  con  la mejor tradición de la ciencia y el arte de la Construcción.

Se deberá cumplir con el concepto de unión de obra nueva con la existente .

Cuando las obras a efectuar debieran ser únicas o pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta:

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a  consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previos o existentes, según corresponda a juicio de la Dirección INPB.

El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta, de las tareas de refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan realizarse en el edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá ajustar sus trabajos a los que se encuentren concluidos, o estén en curso de ejecución, o habrán de contratarse, acordando en tal sentido con los adjudicatarios de la o las otras licitaciones con conocimiento y aprobación de la Administración.

Serán responsabilidades del Contratista. El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como calculista, ejecutor estructural o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal condición implica, actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de servicios y entes de cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas obras requieran, tanto durante el transcurso de los trabajos como hasta la aprobación de los planos Conforme a Obra y la Recepción Definitiva.

El Contratista deberá presentar dentro de un plazo no mayor a los 15 (quince) días hábiles desde recibida la correspondiente orden de compra un “PLAN DE TRABAJOS” una vez aprobado el mismo por el INPB, el plazo de ejecución del servicio será de 60 (sesenta) días hábiles La Empresa deberá presentar un Plan de Trabajos Detallado, con inclusión de todos los rubros e ítems  que componen el presupuesto.

La  aprobación del mismo por parte de la Dirección INPB será requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

Este plan de trabajos deberá ser lo mas detallado posible, debiéndose desglosar los rubros en sus tareas componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se programen.

Se deberán incluir fechas para relevamientos plan altimétricos y ensayos de suelos, cuando así corresponda, como asimismo las fechas de presentación de Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones o los Planos de Replanteo o Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.

Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil herramienta de trabajo, y no una mera presentación formal.

Podrá graficarse en diagrama de Gantt, y para las  tareas que así lo ameriten, se podrán anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado.

Si la Dirección INPB. Considerará que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto,  se exigirá al Contratista la inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico (Pert), sin derecho a reclamaciones de ningún tipo.

- TRABAJOS PRELIMINARES:

Se completarán todas las construcciones provisorias que la obra y su correcto desarrollo requieran.

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los  letreros o carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca la Dirección INPB, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación (CE), sin la previa conformidad escrita de la Inspección de Obra. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo.

Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Orden de Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.

Obrador:

El Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la  aprobación de la Inspección de Obra sobre el lugar y las características para conformar el obrador. Tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia y duración de las Obras. Atenderá las necesidades de práctica, así como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspección  de Obra.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

Luz y agua:

La contratista realizara todas las conexiones necesarias para contar con dichos suministros en los lugares que determine la dirección de obra, cuidando de no afectar con dichas instalaciones las alimentaciones a los diferentes sectores y/o edificios.

Replanteos:

La contratista estará obligada a realizar  los replanteos necesarios, para la ejecución de

las diferentes tareas, con la presencia del personal de supervisión.

Antes de comenzar la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá haber realizado

el relevamiento del terreno y construcciones existentes, verificando medidas, niveles,

Medianeras, etc., y haber presentado y obtenido aprobación del Plano respectivo, todo de conformidad con la Dirección INPB

Posteriormente deberá presentar informe escrito y gráfico con los datos obtenidos,

Firmado por profesional responsable, para su aprobación.

Pruebas:

La contratista realizara todas las pruebas de materiales, instalaciones, etc., facilitando los medios y elementos necesarios para tal fin.

Cercos y vallados:

La contratista realizará un cerco y vallado en todo el perímetro de la obra y reunirá todas las condiciones requeridas en el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar posibles accidentes y/o inconvenientes con terceros.

Limpieza periódica de la obra y el obrador: El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra.

DOCUMENTACION TECNICA:

La contratista deberá confeccionar en original y dos juegos de copias y entregar a la dirección de obra una vez finalizados los trabajos los planos finales de obra civil e instalaciones.

De los resultados que se obtuvieran en el cateo, deberá cursar información gráfica y escrita ante  la Dirección INPB.

Planos de obra  o proyecto ejecutivo:

El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación por la Dirección INPB los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra, cortes, 1:50, vistas, detalles constructivos, plantas, gas, agua, desagües, instalaciones especiales.

Planos conforme a obra:

El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la Dirección INPB. al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias y relevamientos fotográficos

- DEMOLICION:

Los trabajos se realizarán conforme a lo especificado por la Dirección INPB

Se ejecutarán las demoliciones que se indican en los planos que integran la documentación licitatoria, y aquellas que aún no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.

Retiro de piso:

Se retirara la totalidad del solado, mortero de asiento y zócalos.

De muros y tabiques:

Se realizara la demolición de los muros y tabiques. Estas tareas abarcaran las demoliciones totales o parciales (en toda su altura) para materializar los vanos y/o pases respectivos.

Propiedad de las demoliciones:

Las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista(salvo aquellos que se consideren patrimonio por la Dirección del INPB). Por consiguiente, el proponente deberá considerar en su oferta al momento de  evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a  obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.

- ALBAÑILERIA:

Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías:

Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos (trompos, mezcladoras u hormigoneras).

La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del volumen de la mezcla.

No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuándose mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera ablandarse en la máquina sin adicionarle agua, deberá desecharse.

Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer  será desechada sin intentar ablandarla.

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos del Reglamento Técnico del CE y las normas IRAM que correspondan. El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.

Relleno de pisos:

Se rellenara un sector de piso, de acuerdo a lo indicado en planos, con hormigón de cascotes.

CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Se ejecutará  un contrapiso de hormigón de cascote de un espesor  de 10 cm como mínimo, luego se realizará una carpeta niveladora con aislación hidrófuga incluida, dosificación 1:3 y  10% de hidrófugo de 2 cm. de espesor.

Todos los contrapisos se realizarán según los niveles obtenidos para el Proyecto Ejecutivo aprobado, procedentes de considerar pendientes, ubicación de desagües pluviales, nivel de piso terminado, espesor  de solados, etc.

- CIELORRASOS:

Aplicados en Placa de Roca de Yeso:

Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.

Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado.

Las placas de roca de yeso serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique.

Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas conforme las instrucciones del fabricante.

se colocará sobre la placa, un manto de lana mineral de 32 mm ó de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar aislación térmica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.

NOTA: En locales húmedos como ser vestuarios, baños, cocinas, etc, donde pueda producirse o existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los cielorrasos, placa de roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.

- CARPINTERIAS:

Se proveerán puertas interiores metálicas, doble chapa y doble contacto con marco de chapa BWG 18, serán terminadas con pintura epoxi de 2 componentes. Según detalle de Dirección INPB.

Los perfiles laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas y serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas.

Serán rechazados por la Inspección todos los marcos o aberturas que presenten en sus partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que presenten  un exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole.  Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuables, a entera satisfacción de la Dirección INPB

Cuando así se determine  los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto. Los contra vidrios serán de chapa doblada, tubos de aluminio, o madera, según se especifique en cada caso, y asegurados siempre con tornillos de acero inoxidable o de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario.

El contratista deberá proveer y prever insertos y todas las piezas especiales que deban incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigón armado.

Planos de taller, muestra de materiales a emplearse, control en taller y en obra,   Herrajes, rodamientos, colocación en obra, estanqueidad al agua y al viento, limpieza y  Ajuste, pintura anti óxido, etc.,

- INSTALACION ELECTRICA:

Generalidades.

La Contratista deberá llevar a cabo las obras de instalación eléctrica en forma completa y entregarlas en perfecto estado de funcionamiento, para lo cuál deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes necesarios, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

La contratista realizará un cálculo y proyecto de la instalación que deberá entregar para su conformación por la inspección. Se deberá establecer capacidad y cantidad de llaves, secciones de conductores y cañerías etc.

La Contratista deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminación de las obras, de acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Los trabajos a realizar pueden resumirse en los siguientes puntos:

Provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, conectores, etc., y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, tomacorrientes, interruptores, etc. y todos los accesorios que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

Provisión y colocación de todas las luminarias y lámparas indicadas en planos, incluyendo balastos, arrancadores, transformadores, capacitores, y demás accesorios, si correspondiera.

Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o en los planos.

Los planos indican en forma esquemática la posición relativa de los elementos componentes de las instalaciones. La ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones que tiendan a mejorar aspectos constructivos o de montaje y será definitivamente establecida en los planos de obra con la aprobación previa de la Inspección.-

Cañerías y bocas de alimentación:

La instalaciones eléctricas serán del tipo embutida tradicional (en los tabiques y losa a ejecutar), con las cañerías colocadas con pendiente hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas el agua de condensación, favoreciendo su eliminación de las cajas. Las curvas que fueran necesarias serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90°. Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado o cadmiado, con boquillas roscadas del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. Las cañerías serán de hierro, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, en trozos originales de fábrica de 3m. de largo cada uno. Serán esmaltados interior y exteriormente, y provistos de una cupla. Los diámetros a utilizar serán los que se indiquen en los planos, siendo de diámetro 3/4" el mínimo admitido. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de espesor mínimo de 1,6mm, esmaltadas o galvanizadas, y responderán a la Norma IRAM 2005. Si fueran esmaltadas se terminarán pintadas con base de fondo antióxido al cromato de cinc y esmalte sintético. La ubicación de las cajas corresponderá a lo indicado en planos o de acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la inspección de Obra. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5mm. de la superficie exterior del revoque de la pared.-

Cableado y accesorios:

Los conductores a emplear serán de cobre, extraflexibles, aislados en PVC., del tipo denominado IKV, y deberán responder a lo establecido en la Norma IRAM 2183. No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación. Las uniones de los extremos de los conductores de hasta 2,5mm2 de sección se podrán hacer por simple ojalillo con el mismo conductor. Los conductores que se colocaran en el mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación.-

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación y conexión de los tomacorrientes y llaves de encendido indicados en los planos correspondientes. Los tomacorrientes y llaves serán de embutir de marca COVRE OBRA‚ binorma blancos, o similar, tendrán una capacidad mínima de 10A - 250V, e irán alojados en cajas apropiadas con las correspondientes tapas y accesorios completos, según especificaciones del fabricante.

Los conductores para alimentación de tomacorrientes no tendrán en ningún caso una sección de menos de 4mm2, mientras que los conductores para alimentación de bocas de iluminación no tendrán secciones inferiores a 2mm2. Los conductores para alimentar los ventiladores serán de la sección necesaria de acuerdo a la potencia de cada uno, con líneas independientes desde los tableros y con las correspondientes llaves termomagnéticas para cada uno.

Etiquetado

Se desarrollará y entregará un sistema de etiquetado para su aprobación. Como mínimo, el sistema de etiquetas será identificar claramente todos los componentes del sistema: racks, cables, paneles y faceplates.

Este sistema tendrá la función de designar el origen y destino de los cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema. Los racks y paneles se etiquetaran para identificar su ubicación dentro del sistema de cableado.

Toda la información sobre etiquetas se documentará junto con los planos o esquemas del edificio.

Garantía del sistema de cableado

El instalador deberá dar garantía de rendimiento por el lapso de 25 años entre el fabricante y el Cliente. Una garantía extendida de componentes deberá ser provista en la cual garantice la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de cableado por 25 años, desde la fecha de aceptación de finalización de obra.  La garantía de rendimiento garantizará el cableado horizontal de cobre por lo menos hasta 250MHz. Los enlaces en cobre deben ser garantizados con los mínimos requerimientos definidos por la TIA/EIA 568B.

- PINTURA:

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, además deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigencias sanitarias.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el material de base, tales como enduídos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido plástico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el período a 24 horas.

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicional.

El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la Inspección de Obra.

- Muestras:

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, las que serán de 2,00 m2 como mínimo.

De carpintería metálica:

Las superficies a pintar que se encuentren en buen estado, previamente deberán lijarse, limpiarse con un cepillo blando, y pasarle un trapo embebido en aguarrás. Cuando la capa de pintura anterior se halle descascarada se procederá a eliminar las partes defectuosas, si estas son pocas pero muy extensas, se deberá quitar a fondo la pintura con removedores tipo orgánico, y lijado a fondo. Posteriormente se aplicará una mano de antióxido al cromato de zinc, marca Cintoplon o equivalente en calidad y técnica. Se terminará pintando toda la superficie citada con dos manos de  esmalte sintético marca Alba o equivalente en calidad y técnica, color a determinar por la Inspección.

De cielorrasos

Previa preparación de las superficies, se aplicará, en los cielorrasos: dos manos de pintura epoxi en todas las  áreas,  anti hongo especial para cielorrasos color blanco marca Alba o equivalente, previa imprimación fijadora al agua en todo el baño marca Alba o equivalente en calidad y técnica.

De muros interiores y exteriores:

Muros interiores:

Se comenzará lijando la superficie a tratar eliminando de ésta forma las arenas sobrantes y flojas que pudieran existir. Se deberá enduir donde sea necesario la superficie a tratar, con enduido plástico. Una vez preparada la misma se aplicará una mano de imprimación fijadora marca, posteriormente se aplicarán tres manos de pintura epoxi de 2 componentes hasta una altura de 2 mts y sobre los 2 mts de altura se aplicaran 3 manos de pintura satinada para interiores, color  a determinar por la inspección  así mismo a Inspección verificará si es necesaria otra mano de pintura

12)  LABORATORIOS

La contratista lo deberá ejecutar en el sector indicado en plano con los   requerimientos constructivos indicados en la planilla de cotización, además tomara como referencia lo indicado en el manual: Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina- CDC-NIH, 4° Edición. Y considerara los servicios para la alimentación y funcionamiento de liofilizados.

13 Pisos Livianos - Generalidades:

Estos pisos livianos se emplearán en los casos de ampliación de edificios en los que sea importante reducir las cargas actuantes sobre estructuras existentes, o por otras necesidades propias del proyecto.

Se deberán atender las recomendaciones de preparación del sustrato, uso de pegamentos,  modo de colocación etc., que solicite el proveedor del material, conforme al destino previsto para cada local.

De todo material para pisos y paredes, deberán ser aprobadas muestras antes de su adquisición, con constancias escritas de solicitud por Nota de Pedido y expresa aprobación por Orden de Servicio.

Piso vinílico, esp. 4 mm:

Obra lo solicite, el Contratista deberá presentar a aprobación Planos o Croquis con indicación del despiece para los pisos de los locales que lo estime necesario.

Deberán ser auto-extinguibles y antiestáticas. Serán libres de amianto en su formulación. Se deberán aprobar muestras con la suficiente anticipación.

Antes del inicio de estos trabajos se limpiarán  minuciosamente las carpetas, eliminando restos de materiales y corrigiendo otros defectos que  pudieran llegar a copiar los pisos previstos.

Se solicitará autorización de comienzo por Orden de Servicio, para cada sector que se decida emprender.

Cumplidos estos requisitos se  ejecutará la capa de nivelación con pasta de poli-acetato de vinilo, cemento y agua según las instrucciones del fabricante, y la posterior colocación del solado a regla de arte, por personal especializado y a satisfacción de la Dirección INPB

** Deberá considerarse que todas las áreas en las que se coloquen estos pisos podrán  llegar adhesivos de contacto especiales (Neoprénicos).

El precio incluirá la capa niveladora, la que deberá realizarse en todos los casos.

Pisos de goma:

Serán del tipo, textura, dimensiones y color que determinen la Dirección INPB

Deberán cumplir con  las Normas Iram 113003, 113070, 113071, 113072, 113.074, 113075, 113076, 13474 y G77014.

La mano de obra que se emplee en su colocación deberá ser altamente especializada, de modo de lograr superficies perfectamente planas, alineadas y fuertemente adheridas al sustrato.  Según la Dirección INPB serán rollos soldados con zócalo sanitario.

Igualmente se atenderá a lo que se señale, respecto a forma y tipo de zócalos o frisos que los complementen. Los adhesivos que se empleen deberán se especialmente apropiados para permitir el lavado de los pisos “por baldeo”.

MONTACARGAS:

El montacargas deberá tener las siguientes especificaciones generales sobre las medidas 94(frente) x65(fondo)

MONTAPLATOS DE ACCIONAMIENTO termo eléctrico , o hidráulico con Carga y Velocidad: 100 Kg. / 8 metros por minuto, su Recorrido aproximado: 3.000 mm. Con Paradas y Entradas: Dos (PB - 1°) / Dos, la Maniobra: Llamada y reenvío., con Fuerza motriz: 3 x 380 v – 50 Hz., la Máquina ubicada: En PA, en el alto recorrido del pasadizo., la Señalización y Botoneras: Pulsadores de micro movimiento y borde luminoso. Tapas malla de acero desplegada, En los pisos: Botonera de llamada con luz de llamada registrada / Indicador de posición digital. la Cabina modelo: “ESTANDAR”, con Terminación de los paneles Chapa de hacer (tratamiento antioxido y pintado con epoxy) o. Con Iluminación, su Piso: Chapa de acero, (tratamiento antioxido y pintado con epoxy) Accesos: Uno., Puertas de piso: Provistas Cantidad: Dos (2) Tipo: de abrir de una hoja de apertura manual, con una luz libre de paso de 800 x 600 mm., Terminación: chapa malla de acero desplegada o con epoxy a fuego, las Medidas de pasadizo para la instalación del equipo: 94x55. (Frente x Profundidad), las Medidas interiores de cabina: 800 x 400 x 600 mm.(Frente x Profundidad x Altura)

Bomba a TORNILLO y motor, ambos sumergidos en aceite hidráulico, dimensionados de acuerdo

a la carga especificada. Válvula de comando multipropósito con sistema de descenso de

cabina de accionamiento manual, en caso de corte del suministro eléctrico. El  Cilindro:Posterior de un tramo e impulsión indirecta, relación 2:1 con polea y cables. Las  Guías: Posteriores (Sobre pared posterior coincidente con el cilindro impulsor). las Características especiales: · Claro inferior: 000 mm. Claro superior: 1.100 mm. (Medido desde nivel de piso terminado de la última parada hasta el fondo de losa, dentro del pasadizo).

Mantenimiento: 6 meses sin cargo desde la puesta en marcha del equipo.

Plazo de entrega Estándar 60 a 90 días corridos

PASSBOX :

Construcción en acero inox, con diseño sanitario, exigencias normas GMP- ANMAT, puertas enclavadas y manual de bio seguridad clase II.

U.M.A. (UNIDAD MANEJADORA DE AIRE):

Acondicionar suministrando aire limpio y con presión controlada según lo establece la Norma Federal 209 E, para un Área Clase 10.000

Siguiendo las recomendaciones de la norma mencionada, establecemos un mínimo de 30 renovaciones horarias, para lograr un recuento inferior a 10.000 partículas de 0.5 micrones y mayores, de las que no más de 700 superen los 5 micrones por pie cúbico (ft³), mediciones realizadas en estado de reposo (At rest). Unidades de Filtrado de Aire aptas para cumplir con dichos requerimientos, equipadas con ventiladores de alta performance, filtros de mediana y alta eficiencia y filtros HEPA terminales en las áreas. Estas nuevas instalaciones de filtrado se sumaran al equipo de aire acondicionado ya existente, provisión y montaje de todos los elementos necesarios que componen la instalación de acondicionamiento y que se detallan expresamente a continuación.

CABINA DE INYECCION MOTORIZADA

Cabina Side Flo motorizada, marca Filtrar, modelo 1 x 1, construida en chapa galvanizada Nº 16, que tendrá en la sección de presurización 1 (un) ventilador marca Rosemberg, para 40 mm.c.a., para 220/380 volts, de muy bajo nivel de ruido, de procedencia alemana. La cabina estará equipada con variador de frecuencia para adecuar la velocidad del ventilador, puerta lateral de inspección, deflector de aire, puertas de acceso a prefiltro y filtro multibolsa para el recambio de los mismos, tendrá en la sección de filtrado, guías con burletes para alojar 1 (un) filtro plisado marca Purolator modelo Mark – 80 y 1 (un) filtro Poliair tipo Multidiedro de 65% de eficiencia. FILTRO PLISADO, Marca Purolator modelo Mark-80, código MK 40-4402, de 15 pliegues por pie lineal, de 30-35 % de eficiencia ASHRAE, de 24” x 24” x 2”, construidos con componentes de procedencia U.S.A., para 2.000 cfm. Suman una pérdida de carga promedio de 6,6 mmca. (Máxima 25,4 mm.c.a.), con marco de cartón, descartable.

FILTRO POLIAIR EU 6 Filtro Multidiedro minipleat, marca POLIAIR, constituido por 4 diedros en V, en un marco de polipropileno rígido completamente incinerable (sin contaminantes), constituido por microfibras de vidrio micronizadas ininflamables e hidrófugas con separador de material termoplástico, de 65 % de eficacia opacimétrica, medidas 24” x 24” x 12”, para un caudal de 5.000 m3/h, Sumando una resistencia inicial de 13 mmca. Temperatura recomendada de operación: 80 °C de procedencia Europea

CONDUCTOS RIGIDOS DE DISTRIBUCION DE AIRE se fabricarán de forma tal que todas sus caras sean primadas tipo punta de diamante para asegurar mayor rigidez. En lo posible las curvas tendrán un radio medio al ancho del conducto, se instalarán guiadores de caudal en todos los codos y curvas cuyo radio interno sea inferior a .75 del ancho del conducto y serán del tipo aerodinámico conforme a las normas ASHRAE. Todos los conductos se fabricarán con chapa galvanizada norma ASTM 526-67 de primera calidad marca OSTRILION, ARMCO o GLOBE. Se construirán de acuerdo a norma SMACNA y recomendaciones ASHRAE para conductos de distribución de aire de baja presión. Las uniones entre tramos se efectuarán por medio de pestañas levantadas y de hermeticidad asegurada. La fijación de conductos se realizará a la pared, viga o losa mediante planchuelas de chapa galvanizada instaladas a una distancia no mayor de dos metros una de otra y su sección será acorde al peso de los conductos. Las planchuelas se fijarán mediante brocas de ¼” auto perforantes. AISLACION DE CONDUCTOS INTERNOS se realizará por medio de paneles de lana de vidrio mineral marca ROLAC de 25 mm de espesor, con foil de aluminio o papel KRAFT, según se considere más conveniente. Se sellarán todas las uniones con cinta adhesiva de 50 mm de ancho, asegurando una continua barrera de vapor. JUNTA DE LONA Con el propósito de aislar todo tipo de vibraciones entre la unidad de tratamiento de aire y los conductos, se proveerá de una junta de lona plastificada para la inyección y retorno de la máquina. La misma se fabricará con lona de alto impacto y apta para trabajar a la intemperie; tendrá un marco de chapa galvanizada que asegure total hermeticidad. REJAS Y DIFUSORES Todas las rejas y difusores serán marca RITRAC o similar, de chapa doble de capada. Las mismas se entregarán con base de pintura antióxido color gris. Se montarán con burletes elásticos entre conductos y cuello entre marco y plano de cielorraso. Las rejas y difusores de alimentación serán tipo TRIFLEX de doble deflexión y tendrán una regulación de caudal del 100%. En caso de persianas de toma de aire exterior, las mismas serán realizadas en chapas galvanizadas, del tipo celosías, a fin de impedir la entrada de lluvia. Poseerán en su interior una malla de alambre tejido contra la entrada de cuerpos extraños. INSTALACION DE DRENAJE DE AGUA DE CONDENSADO se realizará con caño de PVC. Rígido, utilizando accesorios y sifón correspondiente para asegurar un correcto drenaje. La cañería se fijará a la pared con grampas tipo omega y se conectará a la rejilla más próxima a determinar por el cliente. AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS marca Sonex modelo VA, con un espesor de 21 mm. Conformado con goma altamente resistente, bastonada y núcleo de corcho- goma. Especialmente desarrollado para alto amortiguamiento, absorbe esfuerzos dinámicos y aísla las vibraciones producidas por este tipo de máquinas. INSTALACION DE TERMOSTATO DE CONTROL Se proveerá e instalará un termostato de control y funcionamiento marca Trane, para el comando general del equipo. Se localizará en un sector que permita registrar la temperatura promedio de todo el ambiente. Dicho termostato permite seleccionar refrigeración, calefacción o ventilación según las necesidades; además cuenta con un sensor para visualizar la temperatura ambiente,

HERRERIA:

Para la ejecución de las Herrerías se cumplirá con lo especificado en el presente PETG y en los demás documentos licitatorios.

Se prepararán los Planos solicitados para el Proyecto Ejecutivo, La presentación de los planos para su aprobación a la Dirección INPB deberá hacerse como mínimo con veinte (20) días de anticipación a la fecha en que deban entrar en taller.

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:

1) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.

2) Desengrasado.

3) Fosfatizado.

4) Aplicación de dos manos fondo anti óxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección

Mobiliario (laboratorios):

Construcción en formica antiácida con herrajes y manijas contempladas en manual de bioseguridad, se realizara la banquina con patas en pvc y frente de madera extraíble según diseño

Sistema de extracción de aire:

40 centímetros de pala x 25 centímetro de chapa para empotrar en pared motor a rule manes caudal de aire x hora: 3300 metros cúbicos el motor con  1500 rpm consumo 0.8 amp motor de sistema de condensador permanente (bajo consumo), con trampa de aire y rejillas de filtrado interiores.

NOTA:

En la oferta deberá constar la marca y descripción de los materiales y/o equipos a utilizar.